給水工事設計図書作成事項　　　　　　　　　　　　芦屋市上下水道部水道業務課

１　提出部数は３部（都市建設部建築指導課開発指導係（正・副)・上下水道部水道業務課１部）

２　図面サイズは、数値等が明瞭に記載されたＡ３サイズまたはA４サイズを原則とする。

（綴穴部にビニールパッチを貼付し、図面番号を記入したインデックスを貼付する。）

３　配管は、給水設備のみ記載すること。（排水管・ガス管等は記載しない。）

４　記入方法

（１）配管の着色、線種

| ・既設給水管 |  | 黒色（実線） |
| --- | --- | --- |
| ・直圧給水管 |  | 赤色（実線） |
| ・受水槽以下給水管 |  | 青色（実線） |
| ・給湯管 |  | 赤色（破線） |
| ・撤去給水管 |  | 黒実線に赤ハッチング |

（２）表示記号

（管種）  （口径）  （延長）

（例）　 HIVP　  φ25 － 1.5m

口径はφ表示とし、15A、32A、80Aの表示はしないこと。

配管材料VLGPφ15mm、VLGPφ65mm、VLGPφ125mmは使用しないこと。

５　各戸図面には、部屋番号を記入すること。

お願い

給水計画の事前協議担当者は、現場調査および竣工検査等のため

不在がちとなります。（※不在時の図面受け取りは行っておりません。）

従って、事前に電話等で連絡を取り、日時を決定してください。

連絡先　　芦屋市上下水道部水道業務課

ＴＥＬ　０７９７－３８－２１５４

【特定建築物】　給水工事設計図書　（受水槽給水方式）

件　　名

| 図面番号 | 図 面 種 類 | 記 載 内 容 | 枚数 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 見 取 図 | 付近見取図及び位置図 |  |
| ２ | 給水工事基本計画 | 概要（計画建築物・設備等） 等 |  |
| ３ | 配 置 平 面 図 | 配水管～直圧水道メーター装置～受水槽 （道路種別、幅員、配水管・引込管オフセット） |  |
| ４ | 直圧水道メーター 設 置 図 | 拡大図（平面図・断面図） メーターボックスの位置（オフセット）・周囲構造物 |  |
| ５ | 受水槽設置図 | ポンプ室内図 受水槽詳細図（平面・断面・電極等） 構造表（メーカー、呼称・有効容量、材質、耐震強度） |  |
| ６ | 給水系統図 | 直圧水道メーター～受水槽～立管～各戸メーター～空気弁 |  |
| ７ | 各階給水平面図 | 給水立管位置 |  |
| ８ | 各住戸給水平面図 | 住戸別平面図 メーター口径・給水栓口径及び設置総数 特定機器（給湯器、浄水器、食洗機、ヘッダー、ミスト等）表 |  |
| ９ | その他詳細図 | パイプシャフト・メーターボックス・共用ＳＫ・消火水槽・消火補給水槽・防火水槽等 |  |

【特定建築物】　給水工事設計図書　（直結直圧給水方式）

件　　名

| 図面番号 | 図 面 種 類 | 記 載 内 容 | 枚数 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 見 取 図 | 付近見取図及び位置図 |  |
| ２ | 給水工事基本計画 | 概要（計画建築物・設備等） 等 水理計算書・アイソメ図（給水管等角投影図） |  |
| ３ | 配 置 平 面 図 | 配水管～直圧水道メーター装置 （道路種別、幅員、配水管・引込管オフセット） |  |
| ４ | 直圧水道メーター 設 置 図 | 拡大図（平面図・断面図） メーターボックスの位置（オフセット）・周囲構造物 |  |
| ５ | 給水系統図 | 直圧水道メーター～立管～各戸メーター～空気弁 |  |
| ６ | 各階給水平面図 | 給水立管位置 |  |
| ７ | 各住戸給水平面図 | 住戸別平面図 メーター口径・給水栓口径及び設置総数 特定機器（給湯器、浄水器、食洗機、ヘッダー、ミスト等）表 |  |
| ８ | その他詳細図 | パイプシャフト・メーターボックス・共用ＳＫ・消火水槽・消火補給水槽・防火水槽 |  |

【宅地開発】　給水工事設計図書

件　　名

| 図面番号 | 図 面 種 類 | 記 載 内 容 | 枚数 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 見 取 図 | 付近見取図及び位置図 |  |
| ２ | 給水工事基本計画 | 概要（計画建築物・設備等） 等 |  |
| ３ | 配 置 平 面 図 | 配水管～直圧水道メーター装置 （道路種別、幅員、配水管・引込管オフセット） |  |

令和　　　　　年　　　　月　　　　日

給水工事基本計画

住　所

代　理　者　　　　　　氏　名

連絡先　TEL

（担当者）

１　工事場所

住居表示：芦屋市　　　　　町　　　番　　　号　（地番：　　　　　　　番地）

名　称：

建築主・事業主：

２　概要（計画建築物・設備等）

開発種別　：　□　戸　建　　　□　集合住宅　　　□　その他(宅地造成等)

予定工期　：　令和　　　年　　　月　～　令和　　　年　　　月

構　　造　：

階・棟数　：　地上　　階　地下　　階　　　　　棟

用　　途　：　□　集合（共同）住宅戸数　　　　　　　　　戸

□　単身者用住戸数　　　　　　　　　　　　戸

□　テナントビル（店舗／事務所）　　　　　戸

□　その他（　　　　　　　　　　）　　　　戸

給水方式　：　□　受水槽方式　　　□　直圧方式　　　□　３・４・５階直圧方式

○直圧給水方式の場合　：

設計水圧					MPa（		ｋｇｆ/㎢	）

○受水槽方式の場合　：

（Ｗ縦）　　　（Ｌ横）　 　（Ｈ高さ）　　　　　　　　　　　　　  （Ｗ縦） 　　　（Ｌ横）　　　（Ｈ高さ）

呼称：　　　　 　×　　　　　×　　　  　　 　　　 有効：　　　　　 ×　　　　　×

容量：　　　　　　　ｍ3 　　　　　　　    　　　　　　　容量：　　　　　　　ｍ3

○メーター装置に関すること

直圧メーター装置

メーター口径　　　　　　　　　　mm　　　 　　　　  個

メーター口径　　　　　　　　　　mm　　　 　　　　  個

受水槽以下メーター装置

メーター口径　　　　　 　 mm　　　　　　個

メーター口径　　　　　 　 mm　　　　　　個

共用メーター口径        　　 mm　         　　  個

３　計画使用水量計算・受水槽容量

使用水量計算（別紙計算書添付）

（1）１日計画使用水量（㎥/日）　　   　Ｑｄ　＝

（2）時間平均使用水量（㎥/h）　　　　 Ｑｈ　＝

（3）時間最大使用水量Max（㎥/h）　　Ｑｍ　＝　Ｑｈ　×　（1.3～1.5）

（4）受水槽有効容量（㎥）　　　　　　ＶＬ　＝

４　引込給水管

配水管材質・口径　　　　(           　   　　　　　  　　　㎜)

既設引込管材質・口径　　(　　　　　　　　　　　　　  ㎜)　□ 再利用

既設引込管材質・口径　　(　　　　　　　　　　　　　  ㎜)　□ 撤  去

新設引込管材質・口径　　(  　　　　　　　　     　  　　㎜)

条件（別紙計算書添付）

１　配水管水圧　　　　　　　　　　　　　　　 0.196MPa　（2.0kgf/cm2）

２　配水管埋設深度　　　　　　　　　　　　　　1.2ｍ

３　分岐より受水槽までの直管長　　　　Ｌ1＝

４　直管相当長　　　　　　　　　　　　Ｌ2＝

５　配水管から受水槽給水口までの高さ　ｈ  ＝

| 許容動水勾配 Ｉ | ＝ | 20 – h | ×1000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L １＋L ２ |  |

＝

＝

Ｑ　＝

Ｖ　＝

メーター適正流量、流速チェック

| 瞬時許容最大流量 （㎥/h） | １日許容最大流量 （㎥/日） | １月許容最大流量 （㎥/月） |
| --- | --- | --- |
| ＜ | ＜ | ＜ |

適正メーター口径　(　　　　　　　　㎜)