給水工事設計図書作成事項　　　　　　　　　　　　芦屋市上下水道部水道工務課

１　提出部数は３部（都市政策部まちづくり課開発指導係（正・副)・上下水道部水道工務課１部）

２　図面サイズは、数値等が明瞭に記載されたＡ３サイズまたはA４サイズを原則とする。

３　配管は、給水設備のみ記載すること。（排水管・ガス管等は記載しない。）

４　記入方法

（１）配管の着色、線種

| ・既設給水管 |  | 黒色（実線） |
| --- | --- | --- |
| ・直圧給水管 |  | 赤色（実線） |
| ・受水槽以下給水管 |  | 青色（実線） |
| ・給湯管 |  | 赤色（破線） |
| ・撤去給水管 |  | 黒実線に赤ハッチング |

（２）表示記号

（管種）  （口径）  （延長）

（例）　 HIVP　  φ25 － 1.5m

口径はφ表示とし、15A、32A、80Aの表示はしないこと。

配管材料VLGPφ15mm、VLGPφ65mm、VLGPφ125mmは使用しないこと。

５　各戸図面には、部屋番号を記入すること。

お願い

給水計画の事前協議担当者は、現場調査および竣工検査等のため

不在がちとなります。（※不在時の図面受け取りは行っておりません。）

従って、事前に電話等で連絡を取り、日時を決定してください。

連絡先　　芦屋市上下水道部水道工務課

ＴＥＬ　０７９７－３８－２１５４

令和　　　　　年　　　　月　　　　日

給水工事基本計画

住　所

代　理　者　　　　　　氏　名

連絡先　TEL

（担当者）

１　開発区域の所在

地番		：芦屋市　　　　　町　　　番

住居表示	：芦屋市　　　　　町　　　番先

建築主・事業主：

２　開発計画の概要

協議種別　：	□　特定宅地開発（宅地造成含む）

□　特定建築物

□　詳細未定

階・棟数　：　地上　　階　地下　　階　　　　　棟

用　　途　：	□　戸建住宅　　　　　　　　　　　　　　　　戸

□　共同住宅戸数　　　　　　　　　　　　　　戸

□　単身者用住宅戸数　　　　　　　　　　　　戸

□　テナントビル（店舗／事務所）　　　　　　戸

□　その他（　　　　　　　　　　）　　　　　戸

□　詳細未定

給水方式　：	□　直結直圧給水方式　　□　受水槽加圧給水方式

３　引込給水管

配水管材質・口径　　　　(           　   　　　　　  ㎜)

既設引込管材質・口径　　(　　　　　　　　　　　　　  ㎜) □ 再利用　□ 撤去

新設引込管材質・口径　　(  　　　　　　　　     　   ㎜)

※新設引込管の材質は、φ50mm以下はHPPE、φ75ｍｍ以上はDIPとしてください。

４　計画使用水量計算[別紙計算書添付]

（1）１日計画使用水量（㎥/日）	Ｑｄ　＝

（2）時間平均使用水量（㎥/h）	Ｑｈ　＝

（3）時間最大使用水量Max（㎥/h）	Ｑｍ　＝　Ｑｈ　×　　　（1.3～1.5）

＝

- 直結直圧給水方式 ： 設計水圧			MPa（		kgf/㎢	）

別紙[水理計算書及びアイソメ（給水等角投影）図]参照

※直結直圧給水方式の条件について、芦屋市給水装置工事施行基準をご確認ください。

- 受水槽方式	： 1日の使用計画水量			㎥/日

呼称容量：		ｍ×		ｍ×		ｍ = 　　　　㎥

有効容量：		ｍ×		ｍ×		ｍ = 　　　　㎥

（Ｗ縦）　　　　　（Ｌ横）　 　　（Ｈ高さ）

※受水槽流入口までの水理計算書

別紙[水理計算書及びアイソメ（給水等角投影）図]参照

設計水圧			MPa（		kgf/㎢）

◇直圧メーター（親メーター）適正流量、流速チェック

| 瞬時許容最大流量 （㎥/h） | １日許容最大流量 （㎥/日） | １月許容最大流量 （㎥/月） |
| --- | --- | --- |
| ＜ | ＜ | ＜ |

適正直圧メーター（親メーター）口径　(　　　　　　　　㎜)

５メーター装置

直圧メーター（親メーター）装置

メーター口径				mm			個

メーター口径				mm			個

共用メーター口径			mm			個

受水槽以下メーター装置・直圧メーター（子メーター）装置

メーター口径				mm			個

メーター口径				mm			個

共用メーター口径			mm			個

給水工事設計図書

開発区域の所在　：　芦屋市			町				番先

| 添付☑ | 図 面 種 類 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| □ | 見 取 図 | 付近見取図及び位置図 |
| □ | 給水工事基本計画 添付図書 | 水理計算書・アイソメ図（給水管等角投影図） |
| □ | 配 置 平 面 図 | 配水管～直圧水道メーター装置 （道路種別、幅員、配水管・引込管位置記載） |
| □ | 直圧水道メーター 設 置 図 | 拡大図（平面図・断面図） メーターボックスの位置（オフセット）・周囲構造物 |
| □ | 受水槽設置図 | ポンプ室内図 受水槽詳細図（平面・断面・電極等） 構造表（メーカー、呼称・有効容量、材質、耐震強度） |
| □ | 給水系統図 | 直圧水道メーター～立管～各戸メーター～空気弁 |
| □ | 各階給水平面図 | 給水立管位置 |
| □ | 各住戸給水平面図 | 住戸別平面図 メーター口径・給水栓口径及び設置総数 特定機器（給湯器、浄水器、食洗機、ヘッダー、ミスト等）表 |
| □ | その他詳細図 | パイプシャフト・メーターボックス・共用ＳＫ 消火水槽・消火補給水槽・防火水槽 など |